QYH-GD300 无线局放监测上位机软件设计文档

Software Design Specification  ·  LoRa 无线款

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | QYH-GD300 无线局放监测上位机软件设计文档 |
| 适用产品 | QYH-GD300 局部放电故障定位仪（LoRa 无线款） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-09-30 |
| 文档状态 | 评审稿 |
| 适用范围 | 研发部、嵌入式组、上位机组、测试组 |

# 目录

打开文档时按 F9 或右键“更新域”以刷新目录

# 1  概述

## 1.1  文档目的

本文档定义 QYH-GD300 局部放电故障定位仪无线款的电脑端上位机软件设计方案，涵盖系统架构、无线通信协议、软件分层、数据模型、功能规格、界面规范、技术选型与开发计划。本文档是上位机组、嵌入式组、测试组三方协同开发的唯一基准，协议部分一经评审通过，双方须严格按帧格式并行开发。

## 1.2  适用范围

适用于 QYH-GD300 无线款配套上位机软件的设计、开发、测试与验收。

适用于接收端网关固件与上位机之间的接口约定。

适用于后续多型号局放监测产品的软件架构复用。

## 1.3  术语与缩略语

| 术语 | 全称 / 说明 |
| --- | --- |
| AE | Acoustic Emission，声发射。本文指压电陶瓷传感器采集的超声波局放信号 |
| UHF | Ultra High Frequency，特高频（300MHz–3GHz）局放检测法 |
| TEV | Transient Earth Voltage，暂态地电压 |
| PRPD | Phase Resolved Partial Discharge，相位分辨局放谱图 |
| LoRa | Long Range，Semtech 长距离扩频调制技术 |
| SF | Spreading Factor，扩频因子，取值 7–12 |
| BW | Bandwidth，调制带宽，常用 125 / 250 / 500 kHz |
| CAD | Channel Activity Detection，信道活动检测 |
| TDOA | Time Difference of Arrival，到达时间差定位法 |
| RSSI / SNR | 接收信号强度指示 / 信噪比 |
| ERP | Effective Radiated Power，有效辐射功率 |
| 节点 / 从站 | 现场安装的 QYH-GD300 检测仪本体 |
| 网关 / 接收端 | 汇聚 LoRa 数据并通过 USB 或以太网接入电脑的接收设备 |

## 1.4  被测对象与测量原理边界

QYH-GD300 采用压电陶瓷传感器采集局部放电产生的声波信号，超限即报警。该原理决定了上位机软件的能力边界，必须在设计阶段明确，避免功能设计走偏。

能力边界判定：

| 能力 | 是否支持 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| PRPD / PRPS 相位谱图 | 不支持 | 声波传播速度低（油中约 1400 m/s，空气中约 340 m/s），无法作为零时刻基准对工频相位精确同步；且 LoRa 信道无法承载构成谱图所需的密集事件流 |
| 声强趋势监测 | 支持 | 每路 AE 信号强度随时间变化，用于观察绝缘劣化趋势 |
| 超阈值分级报警 | 支持 | 设备原生能力，上位机负责分级、去抖、记录与追溯 |
| 多点强度对比粗定位 | 支持 | AE 天然优势：多点部署比较各路强度，最强路最接近放电源 |
| 长期劣化预警 | 支持 | 基于噪声基线与峰值强度的长期演变趋势 |

结论：本上位机的产品定位是分布式声学监测网络软件，而非 PRPD 谱图分析仪。核心叙事为「多路声强监测 + 分级报警 + 强度对比定位」。

# 2  系统总体设计

## 2.1  系统拓扑

┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐         ┌──────────┐
   │ 节点 #1  │  │ 节点 #2  │  │ 节点 #N  │  ...    │ 节点 #N  │
   │ QYH-GD300│  │ QYH-GD300│  │ QYH-GD300│         │ QYH-GD300│
   │ AE传感器 │  │ AE传感器 │  │ AE传感器 │         │ AE传感器 │
   └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘         └────┬─────┘
        │             │             │                    │
        └─────────────┴─────────────┴────────────────────┘
                      LoRa 无线（470–510 MHz）
                            │
                     ┌──────┴───────┐
                     │  接收端网关   │
                     │ LoRa + MCU   │
                     │ 本地缓存     │
                     └──────┬───────┘
                 USB CDC / 以太网 TCP
                            │
                     ┌──────┴───────┐
                     │  上位机软件   │
                     │ 电脑端运行   │
                     └──────────────┘

## 2.2  软件分层架构

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⑦ 展示层  表格 / 曲线 / 布点图 / 报警窗 / 设置面板     │  30–60 fps
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ⑥ 业务层  报警判级、去抖、趋势计算、定位推定          │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ⑤ 数据层  环形缓冲（实时）+ SQLite（持久化）          │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ④ 节点层  注册表、在线状态、心跳超时、链路质量        │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ③ 协议层  帧解析 / 封装、命令队列、超时重发、补传     │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ② 通信层  串口 / TCP 收发、帧同步、CRC 校验           │  独立线程
└──────────────────────────────────────────────────────┘

硬性约束：通信层必须运行在独立线程，UI 线程仅消费数据，不得直接进行任何 I/O 操作。这是上位机长时间运行不卡顿的第一原则。

## 2.3  与接收端的职责划分

| 职责 | 接收端网关 | 上位机软件 |
| --- | --- | --- |
| LoRa 空口收发、CAD 退避 | 负责 | 不参与 |
| 轮询调度（一问一答） | 负责 | 下发轮询表与周期 |
| 原始帧缓存（断连期间） | 负责（必做） | 恢复后发起补传 |
| 帧解析、报警判级 | 不参与 | 负责 |
| 历史存储、趋势分析 | 不参与 | 负责 |
| 参数配置持久化 | 保存运行参数 | 保存工程配置并可下发 |
| 节点时钟校准 | 接受校时 | 定期广播 UTC |

# 3  通信链路与协议设计

## 3.1  LoRa 空口约束

LoRa 不是「无线串口」，其带宽远低于常规认知。全部协议设计必须建立在下列硬约束之上。

### 3.1.1  速率与空中时间

| SF / BW125kHz | 速率 (bps) | 13 字节空中时间 | 相对倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| SF7 | 5470 | 约 46 ms | 1× |
| SF8 | 3125 | — | — |
| SF9 | 1760 | — | — |
| SF10 | 980 | 约 400 ms（50 字节） | 约 9× |
| SF12 | 293 | 约 1155 ms | 约 25× |

### 3.1.2  法规红线（CN470）

| 约束项 | 限值 | 工程含义 |
| --- | --- | --- |
| 使用频率 | 470–510 MHz | 仅此一段，CN779–787 不开放 |
| 发射功率 | ≤ 50 mW e.r.p（≈17 dBm） | 禁止加装功放 |
| 单次发射持续时间 | ≤ 1 秒 | 关键红线，SF12 + 大包极易超限 |
| 占用带宽 | ≤ 500 kHz | 125 / 250 kHz 均合规 |
| 干扰规避 | 须具备发射前搜寻（CAD/LBT） | 不可被用户关闭 |
| 组网范围 | 限建筑楼宇、小区、村庄等小范围 | 不适用于广域大网 |

推论：以 105 字节载荷为例，在 BW125 下仅 SF7–SF9 可满足「单次发射 < 1 秒」。本项目单帧控制在 24–25 字节，SF7 下空中时间约 60–70 ms，余量充足。

### 3.1.3  默认空口参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 频段 | 470–510 MHz | 按现场电磁环境选定具体频点 |
| 扩频因子 SF | 7 | 现场实测后可上调至 SF9/SF10 |
| 带宽 BW | 125 kHz | 兼容性最好 |
| 编码率 CR | 4/5 | 抗干扰与开销折中 |
| 发射功率 | 17 dBm | 法规上限 |
| 单帧长度 | ≤ 50 字节 | 推荐 24–25 字节 |

## 3.2  组网与介质访问策略

多节点各自随机上报必然产生空中碰撞。采用混合策略：

| 场景 | 机制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 常规周期上报 | 网关轮询（一问一答） | 零碰撞、时序确定；代价为实时性下降，本场景分钟级足够 |
| 报警主动上报 | CAD 检测 + 随机退避 | 发前先做信道活动检测，忙则随机退避 50–200 ms 再发 |
| 节点数 > 50 | 时隙分配 | 每节点固定时隙，需时间同步，效率高但实现复杂 |

容量核算：50 个节点、每 10 分钟上报一轮、每帧 30 字节，SF7/BW125 下全部上报的纯信道时间约 3 秒，信道利用率极低，无压力。若节点增至 200 个且周期缩短至 1 分钟，须上调空口速率或重规划轮询周期。

## 3.3  上行帧格式（节点 → 网关 → 上位机）

所有多字节字段均采用大端序（Big Endian）。总长 25 字节。

| 偏移 | 字段 | 长度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | SYNC | 2 | uint16 | 同步头，固定 0xAA55 |
| 2 | VER | 1 | uint8 | 协议版本，当前 0x01 |
| 3 | MSG_TYPE | 1 | uint8 | 0x01 周期 / 0x02 报警 / 0x03 心跳 / 0x04 应答 / 0x05 补传 |
| 4–5 | DEV_ID | 2 | uint16 | 节点唯一地址，0x0000 保留为广播 |
| 6–7 | SEQ | 2 | uint16 | 帧序号，循环递增，用于丢包检测 |
| 8–11 | TIMESTAMP | 4 | uint32 | UTC 秒级时间戳 |
| 12 | FLAG | 1 | uint8 | bit0 报警锁存 / bit1-2 报警等级 / bit3 传感器故障 / bit4 低电 |
| 13–14 | PEAK | 2 | uint16 | 窗口内峰值强度，定标 0.1 dB |
| 15–16 | AVG | 2 | uint16 | 窗口内平均强度，定标 0.1 dB |
| 17–18 | NOISE | 2 | uint16 | 噪声基线，定标 0.1 dB |
| 19–20 | PULSE_CNT | 2 | uint16 | 窗口内脉冲计数 |
| 21 | BATTERY | 1 | uint8 | 电池电压 ×10，如 0x7A 表示 12.2 V |
| 22 | RSVD | 1 | uint8 | 保留，填 0x00 |
| 23–24 | CRC16 | 2 | uint16 | CRC-16/MODBUS，覆盖偏移 0–22 |

链路质量字段 RSSI 与 SNR 由接收端网关在转发时补填，附加在帧尾，不占用空口带宽。

## 3.4  下行帧格式（上位机 → 网关 → 节点）

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | SYNC | 2 | 固定 0x55AA |
| 2 | VER | 1 | 协议版本 |
| 3 | CMD | 1 | 命令字，见 3.5 |
| 4–5 | DEV_ID | 2 | 目标节点地址，0xFFFF 为广播 |
| 6–7 | SEQ | 2 | 命令序号，用于应答匹配 |
| 8 | LEN | 1 | 载荷长度 N（字节） |
| 9 … 9+N-1 | PAYLOAD | N | 命令参数 |
| 9+N … 10+N | CRC16 | 2 | CRC-16/MODBUS |

## 3.5  命令集

| 命令字 | 名称 | 载荷内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 读配置 | 空 | 读取节点当前阈值、周期、增益、SF |
| 0x11 | 写配置 | 阈值×3 + 周期 + 增益 + SF | 参数远程下发，节点应答 0x04 |
| 0x12 | 校时 | UTC 秒（4B） | 全网广播，定期执行 |
| 0x13 | 报警静音 | 使能位（1B） | 现场调试与检修期间抑制声光 |
| 0x14 | 报警复位 | 空 | 清除报警锁存标志 |
| 0x15 | 节点重启 | 空 | 远程复位 |
| 0x20 | 历史补传 | 起始 SEQ + 结束 SEQ | 上位机断连恢复后拉取缓存数据 |
| 0x21 | 轮询单次 | 空 | 手动触发一次即时采样 |

## 3.6  时序与超时参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轮询周期 | 60 s（可配 10–3600 s） | 网关按节点顺序逐个轮询 |
| 单节点应答超时 | 3 s | 超时后重试 1 次，再失败标记该轮无响应 |
| 心跳超时判定 | 3 × 上报周期 | 超过则标记离线 |
| 校时间隔 | 600 s | 广播 UTC |
| 补传并发 | 1 | 逐帧拉取，避免拥塞 |

## 3.7  接收端与上位机接口

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 物理接口 | USB（CDC 虚拟串口）为主，以太网 TCP 为可选 |
| 串口参数 | 115200 bps / 8 / N / 1，无流控 |
| 以太网 | TCP Server，端口 9000，网关主动连接 |
| 帧封装 | 在 LoRa 帧外加 0x7E 起止符 + 转义（0x7D 转义），防止粘包 |
| 链路质量 | 网关补填 RSSI(dBm) 与 SNR(dB)，随帧上报 |
| 上位机→网关 | 除转发下行命令外，另有查询网关状态、读取缓存条数等本地命令 |

# 4  功能设计

## 4.1  功能模块总览

| 编号 | 模块 | 优先级 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 节点与组网管理 | P0 | 注册、地址分配、在线状态、链路质量、电池监测 |
| M2 | 实时监测 | P0 | 多路表格、状态灯、实时数值 |
| M3 | 趋势曲线 | P0 | 多节点叠加、时间窗切换、游标读数 |
| M4 | 报警处理 | P0 | 四级分级、去抖、声光、确认、记录 |
| M5 | 强度对比定位 | P1 | 布点图可视化、最强路推定 |
| M6 | 历史查询与报表 | P1 | 条件查询、回放、导出 |
| M7 | 系统设置 | P1 | 参数下发、工程文件、权限 |
| M8 | 通信与系统日志 | P0 | 原始帧日志、操作日志、报警日志 |

## 4.2  M1 节点与组网管理

节点注册：地址（DEV_ID）、名称、安装位置、启用 / 禁用、备注。

在线状态：在线（绿）/ 离线（灰）/ 失联（红），判定依据为心跳超时。

链路质量：实时显示 RSSI 与 SNR，并提供历史曲线。部署阶段用于寻找最佳天线位置。

电池监测：电压低于阈值时提示更换或充电。

批量操作：批量启用、批量下发参数、批量校时。

## 4.3  M2 实时监测（主界面表格）

| 列名 | 内容 | 对齐 |
| --- | --- | --- |
| 节点 | DEV_ID + 名称 | 左 |
| 位置 | 安装位置描述 | 左 |
| 实时强度 | 当前窗口平均强度（dB） | 右 |
| 峰值 | 窗口内峰值（dB） | 右 |
| 噪声基线 | 背景噪声（dB） | 右 |
| 脉冲计数 | 窗口内脉冲个数 | 右 |
| 状态 | 正常 / 关注 / 预警 / 报警 / 离线 | 中 |
| RSSI | 信号强度 dBm | 右 |
| SNR | 信噪比 dB | 右 |
| 电池 | 电压 V | 右 |
| 更新时间 | 最近一帧到达时刻 | 中 |

说明：行高固定 36 px，禁止内容撑高；超过 1000 行必须分页或虚拟滚动；支持按报警等级、状态、更新时间排序；双击行展开该路详情。

## 4.4  M3 趋势曲线

多节点叠加显示，每路一条曲线，可独立勾选显示 / 隐藏。

双 Y 轴：左轴强度（dB），右轴脉冲计数。

时间窗可切换：1 h / 6 h / 24 h / 7 d / 自定义。

支持缩放、平移、游标读数（显示该时刻各路数值）。

点击表格某行时，对应曲线高亮，其余降透明度。

空数据时显示「暂无数据」占位，禁止绘制空白坐标系。

曲线颜色从预设色板顺序取值，禁止随机配色。

## 4.5  M4 报警处理

### 4.5.1  报警分级

| 等级 | 名称 | 颜色 | 触发条件 | 表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 正常 | 绿 | 未超阈值 | 无 |
| 1 | 关注 | 黄 | 超过关注阈值 | 列表记录，行变色 |
| 2 | 预警 | 橙 | 超过预警阈值 | 列表 + 声音提示 |
| 3 | 报警 | 红 | 超过报警阈值 | 弹窗 + 声音 + 顶部横幅 + 闪烁 |

### 4.5.2  报警去抖（必做）

直接按单帧超阈值触发会导致误报刷屏，现场体验灾难。去抖策略：

连续 N 次（默认 3 次）采样超阈值才触发，N 可配置。

或滑动窗口内超限占比超过 P%（默认 60%）才触发。

去抖窗口内不升级、不重复报警，仅记录原始超限事件。

报警持续期间不重复弹窗，仅更新持续时长。

### 4.5.3  报警闭环

确认 / 消音 / 复位三类操作，全部留痕（操作人、时间、备注）。

阈值支持按节点单独设置，且可远程下发。

支持静音时段配置（如检修期间）。

报警记录持久化，支持按时间、节点、等级组合查询。

## 4.6  M5 强度对比定位

本模块是产品名「故障定位仪」在软件侧的落地，也是相对竞品的差异化功能。

布点示意图：支持导入现场平面图或柜体排列图，标注各节点实际位置。

强度可视化：以颜色深浅或柱高表示各节点实时 / 峰值强度。

最强路推定：自动标出强度最高的节点及其相邻节点，给出疑似放电源区域提示。

历史对比：支持回放某一时刻的强度分布快照，观察放电源迁移趋势。

算法说明：基于 AE 信号随传播距离衰减的特性，在同类传感器、同等增益条件下，接收强度最高的测点距放电源最近。当前版本采用强度排序法给出区域推定，后续可升级为多点 TDOA 时差定位。

## 4.7  M6 历史查询与报表

条件查询：时间区间、节点、报警等级、状态组合过滤。

回放：选定时间段重放曲线演变，支持倍速。

导出：CSV / Excel 原始数据，PDF 巡检报告。

统计：各节点超限次数、平均强度、最大强度、在线率。

## 4.8  M7 系统设置

通信参数：串口号、波特率、TCP 地址与端口。

网络参数：轮询周期、超时、重试次数、补传策略。

报警参数：各级阈值、去抖次数、声音开关、静音时段。

工程文件：节点配置、布点图、布局偏好的保存与加载。

用户权限：操作员 / 管理员两级，参数下发与删除操作需管理员权限。

## 4.9  M8 日志

| 日志类型 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 通信日志 | 原始十六进制帧（收 / 发）、时间戳 | 联调阶段定位问题，支持过滤与导出 |
| 操作日志 | 用户登录、参数修改、报警确认等 | 审计追溯 |
| 报警日志 | 报警发生、升级、恢复全过程 | 事故分析 |
| 系统日志 | 启停、异常、重连 | 运维排查 |

# 5  数据模型

## 5.1  实体关系

t_node  ──1:N──>  t_sample      采样记录（高频写入）
     │
     └──1:N──>  t_alarm           报警记录
     │
     └──1:1──>  t_node_config     节点参数快照

  t_project ──1:N──> t_node       工程 / 节点归属
  t_raw_frame                     原始帧日志（可滚动清理）
  t_syslog                        系统操作日志

## 5.2  表结构

t_node（节点表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主键 |
| dev_id | INTEGER UNIQUE | LoRa 节点地址 |
| name | TEXT | 节点名称 |
| location | TEXT | 安装位置描述 |
| pos_x / pos_y | REAL | 布点图坐标 |
| enabled | INTEGER | 是否启用 |
| remark | TEXT | 备注 |

t_sample（采样记录表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主键 |
| dev_id | INTEGER | 节点地址 |
| ts | INTEGER | UTC 秒级时间戳 |
| peak | REAL | 峰值强度 dB |
| avg | REAL | 平均强度 dB |
| noise | REAL | 噪声基线 dB |
| pulse_cnt | INTEGER | 脉冲计数 |
| rssi | INTEGER | 信号强度 dBm |
| snr | INTEGER | 信噪比 dB |
| battery | REAL | 电池电压 V |
| alarm_level | INTEGER | 0–3 报警等级 |

索引：(dev_id, ts) 联合索引，支撑按节点的时间范围查询。

t_alarm（报警记录表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主键 |
| dev_id | INTEGER | 节点地址 |
| start_ts | INTEGER | 报警起始时间 |
| end_ts | INTEGER | 恢复时间，未恢复为 NULL |
| level | INTEGER | 1–3 报警等级 |
| peak_value | REAL | 峰值强度 |
| ack_ts | INTEGER | 确认时间 |
| ack_user | TEXT | 确认人 |
| ack_remark | TEXT | 处理备注 |

## 5.3  数据生命周期与容量

| 数据类别 | 保留策略 | 容量估算 |
| --- | --- | --- |
| 实时环形缓冲 | 内存，保留最近 1 小时 | 50 节点 × 60 条 ≈ 3000 条 |
| t_sample | 默认保留 1 年，可配置 | 50 节点 × 1 分钟 × 1 年 ≈ 2600 万条 |
| t_alarm | 永久保留 | 量小，可忽略 |
| t_raw_frame | 滚动保留最近 7 天或 100 万条 | 调试用途，超限自动清理 |
| t_syslog | 保留 6 个月 | 量小 |

容量管理：t_sample 建议按月分区，并开启降采样归档（保留满 3 个月的数据降为 5 分钟粒度），避免数据库无限膨胀。

# 6  界面设计

## 6.1  设计原则

信息分层：核心指标（报警状态、最大强度）置于首屏，历史与配置收进次级页面。

状态色语义唯一：颜色只由 alarm_level 驱动，不承载其他含义。

数值可读性：实时读数用等宽字体，固定小数位，单位以较小字号次要色紧跟。

容错显示：数值无效时显示「--」，禁止出现 NaN / null / 0 占位。

深色工业主题：适配变电站、配电房等低照度现场环境，降低长时间值守疲劳。

## 6.2  主界面布局线框

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 顶部栏  h=56px 固定                                         │
│ [Logo] QYH-GD300 监测系统   [连接状态●] [报警Badge 3] [设置] │
├──────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│ 左侧栏    │ 概览卡片行 h=96px（4 × StatCard 横排）           │
│ w=200px  ├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 固定      │ 报警横幅（有报警时显示，否则隐藏）                │
│          ├──────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 导航：    │ 节点表格             │ 实时趋势曲线              │
│ ▸ 实时监测 │ （可伸缩，占比 3）   │ （可伸缩，占比 2）         │
│ ▸ 布点定位 │                     │                          │
│ ▸ 历史查询 │                     │                          │
│ ▸ 报警记录 │                     │                          │
│ ▸ 系统设置 │                     │                          │
├──────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┤
│ 状态栏 h=28px  节点 12/15 在线 · 最近更新 14:32:05 · 已连 02:16 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 6.3  界面清单

| 界面 | 路径 | 核心元素 |
| --- | --- | --- |
| 实时监测 | /monitor | StatCard ×4、报警横幅、节点表格、趋势曲线 |
| 布点定位 | /locate | 平面图、节点标记、强度色阶、最强路提示 |
| 历史查询 | /history | 时间选择器、节点多选、曲线回放、导出按钮 |
| 报警记录 | /alarm | 报警表格、等级筛选、确认 / 复位操作、详情抽屉 |
| 节点管理 | /node | 节点列表、增删改、参数下发、链路质量 |
| 系统设置 | /settings | 通信、网络、报警、工程、权限分页 |
| 通信诊断 | /diag | 原始帧收发日志、十六进制视图、统计计数 |

## 6.4  Design Tokens（深色工业主题）

| 类别 | 名称 | 取值 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景 | bg-app | #12161F | 应用主背景 |
| 背景 | bg-panel | #1A2030 | 面板 / 卡片 |
| 背景 | bg-elevated | #222A3D | 弹窗 / 悬浮层 |
| 边框 | border | #2C3549 | 分割线 |
| 文字 | text-primary | #E8ECF4 | 主文字 |
| 文字 | text-secondary | #8A94A8 | 标签 / 单位 |
| 文字 | text-disabled | #4A5265 | 禁用态 |
| 主色 | accent | #2E7CF6 | 交互高亮 |
| 状态 | status-normal | #22C55E | 正常 |
| 状态 | status-watch | #EAB308 | 关注 |
| 状态 | status-warn | #F97316 | 预警 |
| 状态 | status-alarm | #EF4444 | 报警 |
| 状态 | offline | #6B7280 | 离线 |

| 类别 | 取值 |
| --- | --- |
| 间距（4 px 栅格） | xs:4 sm:8 md:12 lg:16 xl:24 2xl:32（单位 px） |
| 圆角 | sm:4 md:6 lg:10（单位 px） |
| 字号阶梯 | h1:20/700 h2:16/600 body:14/400 caption:12/400 num:20/700（等宽） |
| 最小窗口 | 1280 × 720，低于此值内部滚动而非压缩控件 |

## 6.5  交互规范

表格行点击 → 右侧曲线高亮该节点，其余降透明度至 0.3。

「开始监测」点击 → 按钮转 loading 并禁用，文案改为「监测中」。

报警触发 → 顶部横幅滑入（push 布局，不覆盖内容），对应行闪烁 3 次后停止。

离线节点 → 整行降透明度至 0.45，状态点置灰。

所有界面须实现加载中、空数据、错误三态。

# 7  技术栈与工程结构

## 7.1  选型结论

| 层 | 主选方案 | 备选方案 |
| --- | --- | --- |
| 前端 / 界面 | Vue 3 + TypeScript + Tailwind CSS + ECharts | React 18 + TS |
| 本地服务 | Python FastAPI（串口 + WebSocket） | C# .NET 8 Minimal API |
| 数据库 | SQLite | — |
| 备选整体方案 | C# WPF + XAML + ScottPlot | Qt C++ / PySide6 |

## 7.2  选型依据

采用「Web 前端 + 极简本地服务」的三条核心理由：

声明式 UI 更适合 AI 全量开发。Vue 模板与 HTML 同构，树形结构一目了然，相比命令式的 PySide6 布局代码（addWidget / setLayout 序列）大幅降低漏调用风险。

具备截屏验证闭环。AI 写完代码可直接在浏览器打开、截图、把图与问题一并反馈，形成紧凑的生成—验证循环。这是桌面 GUI 不具备的能力。

一套前端同时满足两种交付形态。本地单机时浏览器访问 localhost，未来扩展为远程监测时只需部署到服务器，无需重写。

关于备选方案：若客户现场明确要求单一 exe 桌面程序且禁止浏览器环境，则改用 C# WPF + XAML + ScottPlot，协议层与数据层可原样复用。

## 7.3  依赖清单

| 类别 | 组件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue | 3.4+ | 界面 |
| 语言 | TypeScript | 5.x | 类型安全 |
| 样式 | Tailwind CSS | 3.x | 原子类样式 |
| 组件库 | Element Plus / Naive UI | 最新 | 表格、表单、弹窗 |
| 图表 | ECharts | 5.x | 趋势曲线、统计图表 |
| 状态管理 | Pinia | 最新 | 全局状态 |
| 服务框架 | FastAPI | 0.110+ | 本地服务 |
| 串口 | pyserial | 3.5 | USB CDC 通信 |
| 实时推送 | WebSocket | 内置 | 服务端推前端 |
| 数据库 | SQLite | 3.x | 持久化 |
| 打包 | PyInstaller | 最新 | 服务端单文件分发 |

## 7.4  工程目录结构

gd300-host/
├── service/                    # Python 本地服务
│   ├── main.py                # FastAPI 入口
│   ├── serial_io.py           # 串口收发线程
│   ├── protocol.py            # 帧解析 / 封装 / CRC16
│   ├── node_manager.py        # 节点注册表与状态机
│   ├── alarm_engine.py        # 报警判级与去抖
│   ├── storage.py             # SQLite 读写
│   └── ws_push.py             # WebSocket 推送
├── web/                       # Vue 3 前端
│   ├── src/
│   │   ├── api/               # 接口封装
│   │   ├── components/        # 通用组件
│   │   ├── views/             # 页面
│   │   ├── stores/            # Pinia
│   │   └── design/            # design tokens
│   └── package.json
├── docs/                      # 协议文档、测试用例
└── build/                     # 打包产物

## 7.5  分层不可越（架构硬约束）

展示层禁止直接访问串口、禁止实现报警判定逻辑。

协议层、数据层、业务层不得引用任何 UI 框架命名空间，保证换框架时零改动。

所有跨层数据交换经由明确定义的接口与数据结构（TypeScript interface / Pydantic 模型）。

# 8  非功能需求

## 8.1  性能

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 界面刷新率 | ≥ 30 fps，理想 60 fps |
| 数据推送延迟 | 从网关到达至界面更新 < 500 ms |
| 1 万条历史查询响应 | < 2 s |
| 曲线点数 | 单窗口渲染 ≤ 5000 点（降采样后），保持流畅 |
| 启动时间 | 冷启动到可用 < 5 s |
| 内存占用 | 连续运行 24 h 增量 < 100 MB |

## 8.2  稳定性

7 × 24 小时连续运行，无内存泄漏，无句柄泄漏。

串口断连自动重连，重连间隔指数退避（1 s / 2 s / 4 s … 上限 30 s）。

网关缓存补传：上位机恢复连接后自动拉取断连期间的数据。

单节点异常不影响其他节点，异常隔离到节点级。

数据库写入失败不影响实时显示，转入本地队列重试。

## 8.3  兼容性

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11（x64）为主，Linux 桌面可选支持 |
| 分辨率 | ≥ 1280 × 720，支持 150% / 200% 缩放 |
| 浏览器（Web 方案） | Chrome / Edge 最新两个大版本 |
| 中文字体 | Windows 微软雅黑，Linux 文泉驿微米黑 |

## 8.4  安全性

本地服务仅监听 127.0.0.1，禁止对局域网开放（远程部署场景另行评估）。

参数下发与删除操作需管理员权限并留痕。

数据库文件定期备份，支持一键导出工程包。

LoRa 空口数据可选 AES-128 加密（预留字段，本期不强制）。

# 9  开发计划

| 阶段 | 周期 | 交付内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 链路打通 | 2 周 | 串口通信、帧解析、CRC、节点在线状态、最简表格 | 能稳定收到模拟节点数据并显示 |
| S2 数据完善 | 2 周 | SQLite 存储、趋势曲线、多节点叠加、时间窗切换 | 历史数据可查询回放，曲线流畅 |
| S3 报警闭环 | 2 周 | 分级、去抖、声光、确认、记录、查询 | 模拟超限可正确触发与恢复，无误报刷屏 |
| S4 功能打磨 | 2 周 | 布点定位图、参数下发、报表导出、工程文件 | 全流程可用，参数可远程生效 |
| S5 联调实测 | 2 周 | 与真实硬件联调、天线位置与 SF 档位调优 | 现场 15 节点连续运行 72 h 无异常 |

## 9.1  里程碑前置条件

S1 启动前：通信协议文档（本文档第 3 章）须经嵌入式组与上位机组共同评审通过。

S3 启动前：报警阈值与去抖参数须与产品、测试三方确认。

S5 启动前：硬件样机不少于 5 台，接收端固件完成缓存与补传功能。

# 10  风险与对策

| 编号 | 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 协议未定稿即并行开发 | 大量返工 | 第 3 章协议先行评审，双方按同一份文档开发 |
| R2 | 报警误报刷屏 | 现场体验灾难、用户不信任 | 去抖策略 + 可调阈值 + 静音时段，S3 阶段专项验证 |
| R3 | 节点离线发现慢 | 漏报 | 心跳超时判定，周期可配置，默认 3 × 上报周期 |
| R4 | 上位机离线期间数据丢失 | 数据断档 | 接收端必做本地缓存，恢复后自动补传 |
| R5 | 时钟错乱导致曲线乱序 | 数据不可用 | 上位机定期广播校时，节点上报带绝对时间戳 |
| R6 | 串口粘包 / 断帧 | 解析错误 | 起止符 + 转义 + 长度校验 + CRC16 + 状态机解析 |
| R7 | SF 参数拍脑袋定错 | 通信超时或距离不足 | 部署前现场实测一轮，不直接采用 SF12 |
| R8 | 数据库长期膨胀 | 磁盘占满、查询变慢 | 按月分区 + 满 3 个月降采样归档 |
| R9 | LoRa 法规合规 | 产品无法上市 | 严格限定 470–510 MHz、≤50 mW e.r.p、单次发射 < 1 s、保留 CAD |

# 附录 A  帧示例

A.1  上行周期帧（节点 0x0001，平均强度 42.3 dB，峰值 58.7 dB）

偏移  字节          含义
0-1   AA 55        同步头
2     01           协议版本
3     01           周期上报
4-5   00 01        节点地址 0x0001
6-7   00 7B        帧序号 123
8-11  68 2A 3F 10  UTC 时间戳
12    00           标志位：无报警、传感器正常、电量正常
13-14 02 4B        峰值 58.7 dB（587 定标 0.1）
15-16 01 A7        均值 42.3 dB（423 定标 0.1）
17-18 00 FA        噪声 25.0 dB（250 定标 0.1）
19-20 00 0C        脉冲计数 12
21    7A           电池 12.2 V
22    00           保留
23-24 XX XX        CRC16

A.2  下行写配置帧（设置节点 0x0001 报警阈值）

偏移  字节          含义
0-1   55 AA        同步头
2     01           协议版本
3     11           写配置
4-5   00 01        目标节点 0x0001
6-7   00 05        命令序号 5
8     06           载荷长度 6 字节
9-10  01 2C        关注阈值 30.0 dB（300）
11-12 01 F4        预警阈值 50.0 dB（500）
13-14 02 58        报警阈值 60.0 dB（600）
15-16 XX XX        CRC16

# 附录 B  关键测试用例

| 编号 | 用例 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | 单节点周期上报 | 表格实时更新，曲线连续无断点 |
| TC-02 | 连续 3 次超限 | 触发对应等级报警，弹窗 + 横幅 |
| TC-03 | 单次超限后恢复 | 不触发报警（去抖生效），仅记录原始超限 |
| TC-04 | 节点断电 5 分钟 | 心跳超时后标记离线，恢复后自动上线 |
| TC-05 | 上位机断连 10 分钟后重连 | 自动补传断连期间数据，曲线无缺口 |
| TC-06 | CRC 错误帧注入 | 该帧丢弃并记入通信日志，不影响后续解析 |
| TC-07 | 粘包 / 半包数据注入 | 状态机正确切帧，无解析错误 |
| TC-08 | 50 节点并发轮询 | 一轮完成时间符合预期，无丢帧 |
| TC-09 | 连续运行 72 小时 | 内存无明显增长，无崩溃 |
| TC-10 | 参数下发并读回校验 | 节点参数与下发值一致 |